ICS 91.140

P 47

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 447—20##

代替CJ/T 447-2014

管道燃气自闭阀

Automatic shutoff valve for pipeline gas

（征求意见稿）

20##-##-##发布

20##-##-##实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目    次

前    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、型号	2

4.1 分类	2

4.2 型号	3

5 结构与材料	4

5.1 结构	4

5.2 材料	4

6 要求	4

6.1 外观	4

6.2 阀口耐压强度	4

6.3 壳体强度	4

6.4 气密性	4

6.5 自动关闭性能	5

6.6 额定流量	5

6.7 耐燃气性	5

6.8 机械耐用性	5

6.9 抗扭力性	6

6.10 耐温性	6

6.11 耐冲击性	6

6.12 抗弯曲性能	6

7 试验方法	6

7.1 试验条件及仪器	6

7.2 外观检查	7

7.3 阀口耐压强度试验	7

7.4 壳体强度试验	7

7.5 气密性试验	7

7.6 自动关闭性能试验	7

7.7 额定流量试验	9

7.8 耐燃气性试验	9

7.9 机械耐用性试验	10

7.10　抗扭力性试验	10

7.11　耐温性试验	10

7.12　耐冲击试验	10

7.13　抗弯曲性能试验	11

8 检验规则	11

8.1 检验分类	11

8.2 出厂检验	11

8.3 型式检验	12

9 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	12

9.1 标志	12

9.2 使用说明书	12

9.3 包装	12

9.4 运输	13

9.5 贮存	13

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 CJ/T 447-2014《管道燃气自闭阀》，与CJ/T 447-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“ 范围”（见第1章，2014年版的第1章）；

- 更改了“额定流量”定义（见3.4，2014年版的3.4）；

- 更改了“自闭阀分类”（见表1，2014年版的表1）；

- 更改了“型号编制方法”（见4.2.1，2014年版的4.2.1）；

- 增加了“进口接头螺纹规定”（见5.3.1）；

- 增加了“自闭阀的设计使用寿命规定” （见5.1.4）；

- 更改了“自闭阀各零部件材料的规定”（见5.2，2014年版的5.2）；

- 增加了“阀口耐压强度”（见6.2）；

- 增加了“壳体强度”（见6.3）；

- 删除了“表前自闭阀”（2014年版的6.2.2.2）；

- 更改了“过流自动关闭性能”（见6.5.3，2014年版的6.3.3）；

- 更改了“额定流量”（见6.6，2014年版的6.4）；

- 增加了“耐燃气性”要求（见6.7）；

- 更改了“抗扭力型”（见6.8，2014年版的6.7）；

- 删除了“耐静载荷”（2014年版的6.10）；

- 增加了“抗弯曲性能”（见6.12）；

- 更改了“试验仪器及装置”（见表2，2014年版的表2）；

- 增加了“阀口耐压强度试验”方法（见7.3）；

- 增加了“壳体强度试验”方法（见7.4）；

- 更改了“自闭阀上设计有手动燃气阀门时，内气密性试验”方法（见7.5.2.2，2014年版的7.3.2.2）；

- 更改了“自动关闭性能试验装置图”（见图1，2014年版的图1）；

- 更改了“超压自动关闭压力试验步骤”（见7.6.2，2014年版的7.4.2）；

- 更改了“欠压自动关闭压力试验”（见7.6.3，2014年版的7.4.3）；

- 更改了“过流自动关闭压力试验”（见7.6.4，2014年版的7.4.4）；

- 增加了“耐燃气性试验”方法（见7.8）；

- 删除了“操作力试验”（见2014年版的7.4）；

- 删除了“耐静载荷试验”（见2014年版的7.11）；

- 增加了“抗弯曲性能试验”（见7.13）；

- 修改了“检验项目及不合格分类”（见表3，2014年版的表3）；

- 删除了“连续生产100万只后型式检验的要求”（见8.3.1，2014年版的8.3.1）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本文件于2014年首次发布，本次为第一次修订。

管道燃气自闭阀

- 范围

本文件规定了管道燃气自闭阀的术语和定义、分类及型号、结构与材料、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于工作温度范围为-10℃～40℃，公称尺寸不大于25mm，安装于设计压力小于10kPa、户内燃气计量表后、单个燃气用具前的户内燃气管道上，输送介质为天然气、人工煤气和液化石油气的管道燃气自闭阀。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307 55°非密封管螺纹

GB/T 16411 家用燃气用具的通用试验方法

CJ/T 180 建筑用手动燃气阀门

HG/T 2902 模塑用聚四氟乙烯树脂

HG/T 3089 燃油用O形橡胶密封圈材料

SH 0011 7903号耐油密封脂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 管道燃气自闭阀automatic shutoff valve for pipeline gas

安装在户内燃气管道上，同时具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启的装置。简称自闭阀。

- 欠压自动关闭automatic under-pressure shutoff

当管道内的燃气压力降低到设定值时，自闭阀自动关闭。

- 额定进口压力 rated inlet pressure

根据燃气类别规定的供气压力值。

- 额定流量 rated flow

在额定进口压力和最大允许压降下的基准状态空气流量。

注：基准状态为温度15℃，压力101.325kPa的状态。

- 关闭时间  action time

当通过自闭阀的燃气压力或流量参数达到关闭条件，到燃气完全切断所需要的时间。

- 分类、型号

  - 分类

- 自闭阀分类

| 分类方式 | 类型名称 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用气种 | 人工煤气自闭阀 | R | 额定进口压力为1000Pa |
|  | 天然气自闭阀 | T | 额定进口压力为2000Pa |
|  | 液化石油气自闭阀 | Y | 额定进口压力为2800Pa |
| 进口连接接头 | 锥锥配合密封管螺纹内螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取Rc1/2（DN15）、Rc3/4（DN20）、Rc1（DN25） |
|  | 锥锥配合密封管螺纹外螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取R21/2（DN15）、R23/4（DN20）、R21（DN25） |
|  | 锥直配合密封管螺纹内螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取Rp1/2（DN15）、Rp3/4（DN20）、Rp1（DN25） |
|  | 锥直配合密封管螺纹外螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取R11/2（DN15）、R13/4（DN20）、R11（DN25） |
| 出口连接接头 | 胶管接头 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取J9.5、J13 |
|  | 锥锥配合密封管螺纹内螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取Rc1/4（DN8）、Rc3/8（DN10）、Rc1/2（DN15）、Rc3/4（DN20）、 Rc1（DN25） |
|  | 锥锥配合密封管螺纹外螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取R21/4（DN8）、R23/8（DN10）、 R21/2（DN15）、R23/4（DN20）、 R21（DN25） |
|  | 锥直配合密封管螺纹内螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取Rp1/4（DN8）、Rp3/8（DN10）、Rp1/2（DN15）、Rp3/4（DN20）、 Rp1（DN25） |
|  | 锥直配合密封管螺纹外螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取R11/4（DN8）、R13/8（DN10）、 R11/2（DN15）、R13/4（DN20）、 R11（DN25） |
|  | 非密封管螺纹 | 螺纹规格（管道公称尺寸） | 取G1/4（DN8）、G3/8（DN10）、 G1/2（DN15）、G3/4（DN20）、G1（DN25） |
| 注1：公称尺寸如有特殊要求在订货合同中注明，按合同规定。 |  |  |  |

  - 型号

型号编制方法

自定义代号（拼音字母或阿拉伯字母）

出口连接接头代号（见表1）

进口连接接头代号（见表1）

适用气种代号（见表1）

额定流量（m3/h）

名称代号（Z）

    - 示例

额定流量为0.6 m3/h ,适用气种为天然气，进口螺纹接头为锥锥配合密封管螺纹内螺纹，公称尺寸为DN20，出口为非密封管螺纹接头，公称尺寸为DN15，厂家自定义代号为A123的管道燃气自闭阀型号表示为： Z0.6T-Rc3/4（DN20）/G1/2（DN15）A123。

- 结构与材料

  - 结构

    - 自闭阀应有明显的开、闭状态指示。阀体上应有永久流向指示标志。

    - 不应拆卸的各种零部件，应使用不可恢复的方式连接或密封。

    - 进口接头螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2的规定，出口接头螺纹应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2或GB/T 7307的规定。

    - 自闭阀的设计使用寿命不低于用气设备的设计使用寿命。

  - 材料

    - 上、下壳体应采用压铸铝合金、锻造铝合金、锻造铜合金，并符合下列规定：

5.2.1.1压铸铝合金材料应符合GB/T15114中不低于YL102或同等以上性能材料的要求；

5.2.1.2锻造铝合金材料应符合GB/T3190、GB/T3191中不低于6061或同等以上性能材料的要求；

5.2.1.3锻造铜合金应采用HPb59-1，并符合GB/T5231的要求。

    - 铜合金螺纹接头应采用HPb59-1，并符合GB/T5231的要求。

    - 非金属密封材料应具有良好的耐温性和耐燃气性，宜采用不低于聚四氟乙烯或丁腈橡胶性能的材料，聚四氟乙烯应符合HG/T 2902要求，丁腈橡胶应符合HG/T 3089要求。

    - 自闭阀各零部件所用材料应能保证在设计寿命期限内，在规定的产品使用方法及环境条件下，其性能特点没有明显的改变。

- 要求

  - 外观

    - 产品表面涂(镀)层应光洁，不应有剥落、碰伤及划痕。

    - 橡胶制件表面应平滑、无气泡、沙眼、脱胶、脱层等缺陷。

    - 标牌应字迹清晰，不得有翘角和脱落。

  - 阀口耐压强度

用0.2MPa压力测试关闭后的自闭阀口1 min，泄漏量应小于40 ml/h。

  - 壳体强度

用0.2MPa压力测试1 min应无渗漏，无结构损伤。

  - 气密性

    - 外气密性

用15kPa压力测试1 min，泄漏量应小于20 ml/h。

    - 内气密性

用0.6kPa及15kPa的压力分别测试1min，泄漏量应小于40ml/h。

  - 自动关闭性能

    - 超压自动关闭压力

自闭阀超压自动关闭压力：8 kPa±2 kPa 。

    - 欠压自动关闭压力

人工煤气自闭阀：0.6 kPa±0.2 kPa ；

天然气自闭阀：1.0 kPa±0.2 kPa ；

液化石油气自闭阀：1.2 kPa±0.2 kPa。

    - 过流自动关闭性能

过流自动关闭性能应符合下列要求：

- 标称的过流自动关闭流量不应大于额定流量的2倍。

- 过流自动关闭流量实测值和标称值偏差应小于±10%；

- 在压力波动范围内，过流自动关闭功能应正常。

    - 关闭时间

自闭阀完全关闭的时间应小于或等于3s。

  - 额定流量

自闭阀实测的额定流量应不低于标称值。

  - 耐燃气性

    - 天然气、管道液化气自闭阀所使用的橡胶零件耐燃气性能应符合下列要求：

浸泡72小时体积变化量≤15%，质量变化量≤15%；放置24小时后体积变化量≤10%，质量变化量≤10%。

    - 人工煤气自闭阀所使用的橡胶零件耐燃气性能应符合下列要求：

浸泡72小时体积变化量≤30%，质量变化量≤20%；放置24小时后体积变化量≤15%，质量变化量≤10%。

    - 密封润滑脂耐燃气性能应符合下列要求：

应符合SH 0011 的要求，在20℃±1℃的燃气中质量变化率应＜10%，在4℃±1℃的燃气中质量变化率应＜10%。

  - 机械耐用性

自闭阀开闭6000次后应符合6.4和6.5的要求。

  - 抗扭力性

施加扭力10s应无破损、变形、龟裂，并应符合6.4和6.5的要求。

  - 耐温性

    - 耐贮存温度：-25℃～55℃，恢复常温后应符合6.4和6.5的要求。

    - 工作温度：-10℃～40℃条件下应符合6.4和6.5的要求。

  - 耐冲击性

进行冲击实验后无破损及明显变形并应符合6.4和6.5的要求。

  - 抗弯曲性能

施加载荷15min应无破损及明显变形并应符合6.4和6.5的要求。

- 试验方法

  - 试验条件及仪器

    - 试验室温度应为20±15℃，试验过程中室温波动应小于5℃。

    - 大气压力：86kPa～106kPa。

    - 试验介质应采用空气。

    - 试验仪器及装置应符合表2规定或采用同等以上精度等级的试验仪器及装置。。

- 试验仪器及装置

| 试验项目 | 仪器及装置 | 要求 | 量程 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目测 | — | — | — |
| 阀口耐压强度、气密性 | 气密性试验装置 | — | — | — |
|  | 压力表 | — | 1.5倍～3倍试验压力 | 不低于0.4级 |
|  | 检漏仪 | — | ±5% | — |
| - 壳体强度 | 试压泵 | 不低于试验压力 | — | — |
|  | 压力表 | — | 1.5倍～3倍试验压力 | 不低于0.4级 |
| 自动关闭性能、 额定流量 | 自动关闭性能试验装置 | 见7.4.1 | — | — |
|  | U 型压力计 | — | 0kPa～20kPa | 10Pa |
|  | 温度计 | — | 0℃～50℃ | 0.5℃ |
|  | 气体流量计 | — | 不高于10倍试验流量 | 不低于1.5级 |
|  | 秒表 | — | 30min | 0.1S |
| 耐燃气性 | 分析天平 | — | — | 0.001g |
| - 机械耐用性 | 耐用性试验装置 | 5次/min～10次/min | — | — |
| - 抗扭力性 | 抗扭力试验装置 | 参照CJ/T 180 | — | — |
| - 耐温性 | 高温箱 | 最高温度不低于55℃ | — | ±2℃ |
|  | 低温箱 | 最低温度不高于-25℃ | — | ±2℃ |
| 耐冲击性 | 冲击试验装置 | 参照CJ/T 180 | — | — |
| - 抗弯曲性 | 抗弯曲试验装置 | 参照CJ/T 180 | — | — |

  - 外观检查

外观检验用目视方式进行。

  - 阀口耐压强度试验

使自闭阀自动关闭，出口端敞开通向大气，向自闭阀进口端加6.2要求压力的空气并保持1min，检查自闭阀口泄漏量。

  - 壳体强度试验

向试样两端加压，如样机上设置有手动燃气阀门，手动燃气阀门应部分开启。试验压力为0.2MPa，试验介质为粘度不高于水的非腐蚀性液体、空气或氮气。试验时样机各连接处应无渗漏。

  - 气密性试验

    - 外气密性试验

向已安装好的自闭阀两端同时加压，检查自闭阀泄漏量。自闭阀上设计有手动燃气阀门时，应在试验过程中至少全开全关手动燃气阀门2次。

    - 内气密性试验

      - 使自闭阀自动关闭，向自闭阀进口端加压，出口端敞开通向大气，检查出口端的泄漏量。

7.5.2.2  自闭阀上设计有手动燃气阀门时，应保持自闭阀打开并按CJ/T 180的要求试验手动燃气阀门的泄漏量。

7.5.2.3  当自闭阀的超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭的关闭元件为独立动作时，应分项单独进行内气密性试验。

  - 自动关闭性能试验

    - 试验装置（图有调整）

自闭阀自动关闭性能试验装置参照图1，装置中的连接管及管件应与被测件所标称的公称尺寸相同。

- 试验装置 a

图1 试验装置示意图

- 试验装置 b

说明：

1—气源；

2—调压器；

3—进气阀；

4—温度计；

5—流量计；

6—入口压力表；

7—被测件；

8—出口压力表；

9—流量调节阀；

10—模拟管道，与被测件型号中标识的出口连接管道通径一致；

D1— 与被测件进气口侧标称的连接管公称尺寸；

D2— 与被测件出气口侧标称的连接管公称尺寸。

- 试验装置示意图 （续）

    - 超压自动关闭压力试验步骤

a)以试验装置a试验，按被测件说明书中要求的安装方向装好被测件，从入口通入额定进口压力的气体，调节流量调节阀使流量达到 0.5 倍额定流量，缓慢调节调压器使入口压力升高直至被测件发生自动关闭，读取发生自动关闭时入口压力表读数，共试验 3 次取平均值。

b)从入口通入额定进口压力的气体，调节流量调节阀使流量达到 0.5 倍额定流量，关闭流量调节阀，缓慢调节调压器使入口压力升高直至被测件发生自动关闭，读取发生自动关闭时入口压力表读数，共试验 3 次取平均值。

    - 欠压自动关闭压力试验

- 以试验装置a试验，按被测件说明书中要求的安装方向装好被测件，从入口通入额定进口压力的气体，调节流量调节阀使流量达到额定流量，缓慢调节调压器使入口压力降低直至被测件发生自动关闭，读取发生自动关闭时入口压力表读数，共试验3次取平均值。

b)从入口通入额定进口压力的气体，调节流量调节阀使流量达到额定流量，关闭流量调节阀，缓慢调节调压器使入口压力降低直至被测件发生自动关闭，读取发生自动关闭时入口压力表读数，共试验3次取平均值。

    - 过流自动关闭性能试验

7.6.4.1  以试验装置b试验，按被测件说明书中要求的安装方向装好被测件，通入额定进口压力的气体，缓慢调节流量调节阀加大气体流量直至被测件发生自动关闭，读取发生自动关闭时的流量，共试验 3 次取平均值；

7.6.4.2  复位被测件，通入额定进口压力的气体，调节流量调节阀使流量达到额定流量，升高进口压力至1.5倍额定进口压力，此时不应发生过流自动关闭；

7.6.4.3  复位被测件，从入口通入0.5倍额定进口压力的气体，缓慢调节流量调节阀加大气体流量，在流量调节阀全开前被测件应能自动关闭。

    - 关闭时间试验

7.6.5.1  超压自动关闭时间试验

按照7.6.2方法试验，读取自闭阀完全关闭的时间。共试验3次取平均值。

7.6.5.2  欠压自动关闭时间试验

按照7.6.3方法试验，读取自闭阀完全关闭的时间。共试验3次取平均值。

7.6.5.3  过流自动关闭时间试验

在额定进口压力及额定流量下去除自闭阀出气口连接管，检查自闭阀是否自动关闭，并测定从去除出气口连接管开始到自闭阀完全关闭的时间。共试验3次取平均值。

  - 额定流量试验

用图1试验装置a所示的试验装置测量自闭阀额定流量，在额定进口压力下调节流量调节阀1，使自闭阀进气口与排气管段出口之间的压力降为300Pa，记录此时流量计的读数。

  - 耐燃气性试验

    - 橡胶耐燃气性能试验应按GB/T 1690规定的方法进行，膜片、密封圈及阀口垫采用零件成品整体进行试验；检查试验结果是否符合6.7.1、6.7.2的要求。

    - 密封润滑脂耐燃气性能试验方法按照 GB/T 16411相关条款，检查试验结果是否符合6.7.3的要求。

  - 机械耐用性试验

    - 关闭元件的机械耐用性试验

7.9.1.1  超压自动关闭耐用性试验

调节气源压力为额定进口压力，开启被测件，调节流量为0.5倍额定流量；升高气源压力使待测件发生超压自动关闭。按5次/min～10次/min频率重复以上操作2000次后按7.9.1.2试验。

7.9.1.2  欠压自动关闭耐用性试验

调节气源压力为额定进口压力，开启被测件，调节流量为0.5倍额定流量；降低气源压力使待测件发生欠压自动关闭。按5次/min～10次/min频率重复以上操作2000次后按7.9.1.3试验。

7.9.1.3  过流自动关闭耐用性试验

调节气源压力为额定进口压力，开启被测件，调节流量为0.5倍额定流量；增加流量使待测件发生过流自动关闭。按5次/min～10次/min频率重复以上操作2000次。

    - 关闭元件机械耐用性试验后按7.5和7.6进行试验。

7.10　抗扭力性试验

自闭阀抗扭力性试验按CJ/T 180中相关条款的要求进行试验后，再次按本标准7.5和7.6试验。

7.11　耐温性试验

7.11.1　耐贮存温度

7.11.1.1  低温

将待测件放置在实验箱中，按每分钟不大于1℃的降温速率，将温度降至-25℃±2℃，并稳定2h，然后取出在室温下恢复2h后按7.5和7.6进行试验。

7.11.1.2  高温

将待测件放置在实验箱中，按每分钟不大于1℃的升温速率，将温度升至55℃±2℃，并稳定2h，然后取出在室温下恢复2h后按7.5和7.6进行试验。

7.11.2　耐工作温度

7.11.2.1  低温

将被测件放入试验箱内，按每分钟不大于1℃的降温速率，将温度降至-10℃±2℃，并稳定2h，按7.5和7.6进行试验。

7.11.2.2  高温

将被测件放入恒温干燥箱内，按每分钟不大于1℃的升温速率，将温度升至40℃±2℃，并稳定2h，按7.5和7.6进行试验。

7.12　耐冲击试验

自闭阀的出气口按CJ/T 180相关试验方法进行耐冲击试验后，按本标准7.5和7.6进行试验。

7.13　抗弯曲性能试验

按CJ/T 180中相关条款进行抗弯曲性能试验。

- 检验规则

  - 检验分类

检验应分为出厂检验和型式检验。检验项目及不合格分类见表6。

- 检验项目及不合格分类

| 序号 | 项 目 | 要求 | 不合格分类 | 出厂检验 | 型式检验 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | 6.1 | B | √ | √ | 7.2 |
| 2 | 阀口耐压强度 | 6.2 | A |  | √ | 7.3 |
| 3 | 耐压强度 | 6.3 | A |  | √ | 7.4 |
| 6 | 气密性 | 6.4 | A | √ | √ | 7.5 |
| 7 | 自动关闭性能 | 6.5 | B | √ | √ | 7.6 |
| 8 | 额定流量 | 6.6 | B | √ | √ | 7.7 |
| 9 | 耐燃气性 | 6.7 | B |  | √ | 7.8 |
| 10 | 机械耐用性 | 6.8 | B |  | √ | 7.9 |
| 11 | 抗扭力性 | 6.9 | B |  | √ | 7.10 |
| 12 | 耐温性 | 6.10 | B |  | √ | 7.11 |
| 13 | 耐冲击性 | 6.11 | B |  | √ | 7.12 |
| 14 | 抗弯曲性能 | 6.12 | B |  | √ | 7.13 |
| 15 | 标志、包装和说明书 | 9 | B | √ | √ | 9 |
| 注1：“√”表示必做项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 气密性应逐只检验。

    - 抽样检验

      - 抽样检验应逐批进行，检验项目同型式检验，不合格分类见表3。

      - 检验批应由同种材料、同一工艺生产、同一规格型号的产品组成，批量为一次交货数量。

      - 抽样检验按GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案进行，一般检验水平Ⅰ级。外气密性要求100%合格，其他A类不合格AQL值取0.4，B类不合格AQL值取2.5。

    - 判定规则

按8.2.1和8.2.2规定的全部抽样方案判断是合格的，则判该产品批接收；否则判该产品批不接收。不接收批允许将不合格项目百分之百检验，将不合格品剔除。不合格品可修理的，修理好后按8.2再次提交检验。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品鉴定，老产品转产、转厂时；

b）改变设计、改变工艺、改变材料时；

c）产品停产6个月以上，恢复生产时；

d）连续生产12个月后；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 检验项目及不合格分类见表3。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

  - 标志

应在产品的适当位置设置标志或铭牌，其内容应包括：

a）产品名称、商标和型号；

b）额定进口压力、额定流量、过流自动关闭流量；

c）制造厂名称；

d）产品编号；

e）生产日期；

f）燃气流动方向；

9.1.2

  - 使用说明书

每只自闭阀应有使用说明书，其内容应包括以下各项：

- 外形尺寸；

- 使用介质（不适用于二甲醚时应标明）和其它基本参数；

- 使用和安装方法；

- 安全注意事项；

- 使用期限。

  - 包装

    - 单件包装内应附有产品合格证和使用说明书。

    - 包装箱应标明产品名称、型号、数量、重量、出厂日期。应有“小心轻放、防潮、防震”等标识或字样。

  - 运输

运输中应防止防剧烈震动、挤压、雨淋及化学物侵蚀。

  - 贮存

贮存仓库应干燥通风，周围无腐蚀性介质。

_________________________________